Блок резисторов типа Б6

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Блок резисторов типа Б6 - ____ У2 ИРАК 434.332.004 (далее - «блок») предназначен для пуска и регулирования скорости крановых электродвигателей постоянного и переменного тока.

Дата изготовления __________ 20        г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1.  Блоки рассчитаны для работы в цепях постоянного тока с напряжением до 440 В и в цепях переменного тока с напряжением до 660 В, частотой до 60 Гц в условиях умеренного и тропического климата.

Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69.

2.2.  Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью (например, угольной) или водяным паром.

2.3.  Исполнение по степени защиты – IP00.

2.4.  Режим работы – продолжительный.

2.5. Длительная рассеиваемая мощность блоков при допустимом перегреве резистивного материала в 350º С – 6,2 кВт.

2.6. Допустимое значение отклонения величины сопротивления блока 10%.

2.7.  Габаритные и установочные размеры блоков указаны на рис. 1.

2.8.  Масса блоков не более 22 кг.

3.   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- блок резисторов                             – 1шт;

- паспорт                                            – 1 экз;

- схема электрическая соединений – 1 экз.

4.   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование  блоков допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных блоков от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

4.2 Хранение  блоков следует  осуществлять в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +500С и относительной влажности воздуха до 98% при 250С. Атмосфера склада не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

4.3  Срок хранения  блоков у потребителя в упаковке предприятия-изготовителя - 6 месяцев.

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры блоков